## 01
各部件的规格参数详情见各部件sheet页 说明： 1、积液盘为可选 2、分布式CDU无水浸传感器;集中式CDU情况时，漏液检测绳与水浸传感器连接，再连接到环动主机。系统检测漏液，动环主机控制电动阀的开断。 3、此配置数量为最大配置数量，若实际功率超过机柜所能支持的最大功率，则需减少服务器的数量或者更改PDU方案（见PDU页签） 4、集中式CDU情况：监控模块的漏液检测绳与manifold自带的漏液检测绳互斥，二者选一。 5、冷却液用量需根据客户数据中心二次侧管路方案单独估算 6、对于带背门机柜情况，限制整柜风冷功耗在10KW以内 7、若服务器节点配置节点和机柜积液盘，则服务器数量需按实际可使用的U数来进行配置,积液盘占1U的空间
配置1--分布式CDU+42U机柜(不带背门）
机型 配置 | 交换机 |  | 服务器 | [8 empty] | 分布式CDU | PDU | Manifold | 机柜 | 冷却液 | 电源线 | 监控模块（可选） |  |  |  | 机柜积液盘（可选） | 节点积液盘（可选） | 节点典配功率 (KW) | 典配整机满配 功率(kw) | 典配整机满配 启动功率(kw) | 备注
| S1000 | S2000（风冷） | S3000 | S4000 | S5000 | S6000 | S7000 | S8000 | S9000 | S10000 | S20000 | [6 empty] | 动环主机 | 温湿度传感器 | 水浸传感器 | 漏液检测绳
配置1-1 | 2 | NA | 34 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5204A000*1 | 0242A004/0242A008*6 （满配时选择0242A004*6 ；配置节点数小于33台时推荐使用 242A008*6） | 5203A005*1 | 2102A00C*1 | 9002A00P/9002A00M | 0404A27M/0404A27L | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 2121A06F | 2121A06G | 0.96 | 34.64 | 43.9928 | 此配置数量为最大配置数量，功率限制在866w以内。 若功率超过此参数，可考虑其他PDU方案,请参考PDU规格页
配置1-2 | 2 | NA | NA | 34 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5204A000*1 | 0242A004/0242A008*6 （满配时选择0242A004*6 ；配置节点数小于33台时推荐使用 242A008*6） | 5203A005*1 | 2102A00C*1 | 9002A00P/9002A00M | 0404A27M/0404A27L | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 2121A06F | 2121A06G | 1.3 | 46.2 | 58.674 | 此配置数量为最大配置数量，功率限制在866w以内。 若功率超过此参数，可考虑其他PPDU方案,请参考PDU规格页
R47G5/G6满配时PDU选择0242A004*6 ；配置节点数小于33台时PDU推荐使用 242A008*6）
配置1-3 | 2 | NA | NA | NA | 17 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5204A000*1 | 0242A004*6 / 242A008*6 | 5203A004*1 | 2102A00C*1 | 9002A00P/9002A00M | 0404A27M/0404A27L | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 2121A06F | 2121A06G | 1.8 | 32.6 | 41.402
配置1-4 | 2 | NA | NA | NA | NL | 17 | NA | NA | NA | NA | NA | 5204A000*1 | 0242A004*6 / 242A008*6 | 5203A004*1 | 2102A00C*1 | 9002A00P/9002A00M | 0404A27M/0404A27L | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 2121A06F | 2121A06G | 1.9 | 34.3 | 43.561
配置1-5 | 2 | NA | NA | NA | NL | NL | 17 | NA | NA | NA | NA | 5204A000*1 | 0242A004*6 / 242A008*6 | 5203A004*1 | 2102A00C*1 | 9002A00P/9002A00M | 0404A27M/0404A27L | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 2121A06F | 2121A06G | 1.5 | 27.5 | 34.925
配置1-6 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 17 | NA | NA | NA | 5204A000*1 | 0242A004*6 / 242A008*6 | 5203A004*1 | 2102A00C*1 | 9002A00P/9002A00M | 0404A27M/0404A27L | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 2121A06F | 2121A06G | 1.9 | 34.3 | 43.561
配置1-7 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 17 | NA | NA | 5204A000*1 | 0242A004*6 / 242A008*6 | 5203A004*1 | 2102A00C*1 | 9002A00P/9002A00M | 0404A27M/0404A27L | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 2121A06F | 2121A06G | 2 | 36 | 45.72
配置1-8 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 | NA | 5204A000*1 | 0242A006*4 | 5203A003*1 | 2102A00C*1 | 9002A00P/9002A00M | 0404A27M/0404A27N | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 2121A06F | 2121A06G | 6.3 | 33.5 | 42.545 | 水电不分离
配置1-8 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 | NA | 5204A000*1 | 0242A007*6 | 5203A004*1 | 2102A00C*1 | 9002A00P/9002A00M | 0404A27L/0404A27E | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 2121A06F | 2121A06G | 6.3 | 33.5 | 42.545 | 水电分离
配置1-8 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4 | 5204A000*1 | 0242A007*6 | 5203A004*1 | 2102A00C*1 | 9002A00P/9002A00M | 0404A27L/0404A27E | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 2121A06F | 2121A06G | 8 | 34 | 43.18
配置1-9 | 2 | NA | 支持混配，占据空间不超34U | [6 empty] | NA | NA | 5204A000*1 | 0242A004*6 | 5203A004*1 | 2102A00C*1 | 9002A00P/9002A00M | 0404A27M/0404A27L | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 2121A06F | 2121A06G | / | / | /
配置1-10 | 2 | NA | 2 | [6 empty] | 4 | NA | 5204A000*1 | 0242A007*6 | 5203A004*1 | 2102A00C*1 | 9002A00P/9002A00M | 0404A27M/0404A27N/0404A27L/0404A27E | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 2121A06F | 2121A06G | / | / | /
配置1-11 | 2 | NA | 4 | [6 empty] | 3 | NA | 5204A000*1 | 0242A007*6 | 5203A004*1 | 2102A00C*1 | 9002A00P/9002A00M | 0404A27M/0404A27N/0404A27L/0404A27E | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 2121A06F | 2121A06G | / | / | /
配置1-12 | 2 | NA | 6 | [6 empty] | 2 | NA | 5204A000*1 | 0242A007*6 | 5203A004*1 | 2102A00C*1 | 9002A00P/9002A00M | 0404A27M/0404A27N/0404A27L/0404A27E | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 2121A06F | 2121A06G | / | / | /
配置1-13 | 2 | NA | 8 | [6 empty] | 1 | NA | 5204A000*1 | 0242A007*6 | 5203A004*1 | 2102A00C*1 | 9002A00P/9002A00M | 0404A27M/0404A27N/0404A27L/0404A27E | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 2121A06F | 2121A06G | / | / | /
配置2--集中式CDU+42U机柜(不带背门）
机型 配置 | 交换机 |  | 服务器 | [8 empty] | 集中式CDU | PDU | Manifold | 机柜 | 冷却液 （单柜） | 电源线 | 监控模块（可选） |  |  |  | 机柜积液盘（可选） | 节点积液盘（可选） | 节点典配功率 (KW) | 典配整机满配 功率(kw) | 典配整机满配 启动功率(kw) | 备注
| S1000 | S2000（风冷） | S3000 | S4000 | S5000 | S6000 | S7000 | S8000 | S9000 | S10000 | S20000 | [6 empty] | 动环主机 | 温湿度传感器 | 水浸传感器 | 漏液检测绳
配置2-1 | 2 | NA | 36 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 定制 | 0242A004/0242A008*6 （满配时选择0242A004*6 ；配置节点数小于33台时推荐使用 242A008*6） | 5203A005*1 | 2102A00C*1 | 9002A00P/9002A00M | 0404A27M/0404A27L | 9801A56N | 9806A0QN | 9806A0PV/9806A0PY | 9804A0BQ | 2121A06F | 2121A06G | 0.96 | 36.56 | 46.4312 | 此配置数量为最大配置数量，功率限制在866w以内。 若功率超过此参数，可考虑其他PPDU方案,请参考PDU规格页
配置2-2 | 2 | NA | NA | 36 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 定制 | 0242A004/0242A008*6 （满配时选择0242A004*6 ；配置节点数小于33台时推荐使用 242A008*6） | 5203A005*1 | 2102A00C*1 | 9002A00P/9002A00M | 0404A27M/0404A27L | 9801A56N | 9806A0QN | 9806A0PV/9806A0PY | 9804A0BQ | 2121A06F | 2121A06G | 1.3 | 48.8 | 61.976 | 此配置数量为最大配置数量，功率限制在866w以内。 若功率超过此参数，可考虑其他PPDU方案,请参考PDU规格页
R47G5/G6满配时PDU选择0242A004*6 ；配置节点数小于33台时PDU推荐使用 242A008*6）
配置2-3 | 2 | NA | NA | NA | 19 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 定制 | 0242A004*6 / 242A008*6 | 5203A004*1 | 2102A00C*1 | 9002A00P/9002A00M | 0404A27M/0404A27L | 9801A56N | 9806A0QN | 9806A0PV/9806A0PY | 9804A0BQ | 2121A06F | 2121A06G | 1.8 | 36.2 | 45.974
配置2-4 | 2 | NA | NA | NA | NA | 19 | NA | NA | NA | NA | NA | 定制 | 0242A004*6 / 242A008*6 | 5203A004*1 | 2102A00C*1 | 9002A00P/9002A00M | 0404A27M/0404A27L | 9801A56N | 9806A0QN | 9806A0PV/9806A0PY | 9804A0BQ | 2121A06F | 2121A06G | 1.9 | 38.1 | 48.387
配置2-5 | 1 | 1 | NA | NA | NA | 16 | NA | NA | NA | NA | NA | 定制 | 0242A004*6 / 242A008*6 | 5203A004*1 | 2102A00C*1 | 9002A00P/9002A00M | 0404A27M/0404A27L | 9801A56N | 9806A0QN | 9806A0PV/9806A0PY | 9804A0BQ | 2121A06F | 2121A06G | 1.9 | 32.4 | 41.148
配置2-6 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | 19 | NA | NA | NA | NA | 定制 | 0242A004*6 / 242A008*6 | 5203A004*1 | 2102A00C*1 | 9002A00P/9002A00M | 0404A27M/0404A27L | 9801A56N | 9806A0QN | 9806A0PV/9806A0PY | 9804A0BQ | 2121A06F | 2121A06G | 1.5 | 30.5 | 38.735
配置2-7 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 19 | NA | NA | NA | 定制 | 0242A004*6 / 242A008*6 | 5203A004*1 | 2102A00C*1 | 9002A00P/9002A00M | 0404A27M/0404A27L | 9801A56N | 9806A0QN | 9806A0PV/9806A0PY | 9804A0BQ | 2121A06F | 2121A06G | 1.9 | 38.1 | 48.387
配置2-8 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 19 | NA | NA | 定制 | 0242A004*6 / 242A008*6 | 5203A004*1 | 2102A00C*1 | 9002A00P/9002A00M | 0404A27M/0404A27L | 9801A56N | 9806A0QN | 9806A0PV/9806A0PY | 9804A0BQ | 2121A06F | 2121A06G | 2 | 40 | 50.8
配置2-9 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 | NA | 定制 | 0242A006*4 | 5203A003*1 | 2102A00C*1 | 9002A00P/9002A00M | 0404A27M/0404A27N | 9801A56N | 9806A0QN | 9806A0PV/9806A0PY | 9804A0BQ | 2121A06F | 2121A06G | 6.3 | 33.5 | 42.545 | 水电不分离
配置2-10 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 | NA | 定制 | 0242A007*6 | 5203A004*1 | 2102A00C*1 | 9002A00P/9002A00M | 0404A27L/0404A27E | 9801A56N | 9806A0QN | 9806A0PV/9806A0PY | 9804A0BQ | 2121A06F | 2121A06G | 6.3 | 33.5 | 42.545 | 水电分离
配置2-11 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4 | 定制 | 0242A007*6 | 5203A004*1 | 2102A00C*1 | 9002A00P/9002A00M | 0404A27L/0404A27E | 9801A56N | 9806A0QN | 9806A0PV/9806A0PY | 9804A0BQ | 2121A06F | 2121A06G | 8 | 34 | 43.18
配置2-12 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4 | 定制 | 0242A007*6 | 5203A004*1 | 2102A00C*1 | 9002A00P/9002A00M | 0404A27L/0404A27E | 9801A56N | 9806A0QN | 9806A0PV/9806A0PY | 9804A0BQ | 2121A06F | 2121A06G | 8 | 34 | 43.18
配置2-13 | 2 | NA | 支持混配，占据空间不超38U（1U之间混配时，最大36U) | [6 empty] | NA | NA | 定制 | 0242A004*6 / 242A008*6 | 5203A005*1 | 2102A00C*1 | 9002A00P/9002A00M | 0404A27M/0404A27L | 9801A56N | 9806A0QN | 9806A0PV/9806A0PY | 9804A0BQ | 2121A06F | 2121A06G | / | / | /
配置2-14 | 2 | NA | 2 | [6 empty] | 4 | NA | 定制 | 0242A007*6 | 5203A004*1 | 2102A00C*1 | 9002A00P/9002A00M | 0404A27M/0404A27N/0404A27L/0404A27E | 9801A56N | 9806A0QN | 9806A0PV/9806A0PY | 9804A0BQ | 2121A06F | 2121A06G | / | / | /
配置2-15 | 2 | NA | 4 | [6 empty] | 3 | NA | 定制 | 0242A007*6 | 5203A004*1 | 2102A00C*1 | 9002A00P/9002A00M | 0404A27M/0404A27N/0404A27L/0404A27E | 9801A56N | 9806A0QN | 9806A0PV/9806A0PY | 9804A0BQ | 2121A06F | 2121A06G | / | / | /
配置2-16 | 2 | NA | 6 | [6 empty] | 2 | NA | 定制 | 0242A007*6 | 5203A004*1 | 2102A00C*1 | 9002A00P/9002A00M | 0404A27M/0404A27N/0404A27L/0404A27E | 9801A56N | 9806A0QN | 9806A0PV/9806A0PY | 9804A0BQ | 2121A06F | 2121A06G | / | / | /
配置2-17 | 2 | NA | 8 | [6 empty] | 1 | NA | 定制 | 0242A007*6 | 5203A004*1 | 2102A00C*1 | 9002A00P/9002A00M | 0404A27M/0404A27N/0404A27L/0404A27E | 9801A56N | 9806A0QN | 9806A0PV/9806A0PY | 9804A0BQ | 2121A06F | 2121A06G | / | / | /
配置3--分布式CDU+42U机柜(带背门）
机型 配置 | 交换机 |  | 服务器 | [8 empty] | 分布式CDU | PDU | Manifold | 机柜 | 冷却液 （单柜） | 电源线 | 监控模块（可选） |  |  |  | 机柜积液盘（可选） | 节点积液盘（可选） | 节点典配功率 (KW) | 典配整机满配 功率(kw) | 典配整机满配 启动功率(kw) | 备注
| S1000 | S2000（风冷） | S3000 | S4000 | S5000 | S6000 | S7000 | S8000 | S9000 | S10000 | S20000 | [6 empty] | 动环主机 | 温湿度传感器 | 水浸传感器 | 漏液检测绳
配置3-1 | 2 | NA | NA | 34 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5204A000*1 | 0242A004/0242A008*6 （满配时选择0242A004*6 ；配置节点数小于33台时推荐使用 242A008*6） | 5203A005*1 | 2102A00G | 9002A00P/9002A00M | 0404A27M/0404A27L | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 2121A06G | 2121A06G | 1.3 | 46.2 | 58.674 | 此配置数量为最大配置数量，功率限制在866w以内。 若功率超过此参数，可考虑其他PPDU方案,请参考PDU规格页
R47G6满配时PDU选择0242A004*6 ；配置节点数小于33台时PDU推荐使用 242A008*6）
配置3-2 | 2 | NA | NA | NA | NA | 17 | NA | NA | NA | NA | NA | 5204A000*1 | 0242A004*6 | 5203A004*1 | 2102A00G | 9002A00P/9002A00M | 0404A27M/0404A27L | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 2121A06G | 2121A06G | 1.9 | 34.3 | 43.561
配置3-3 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | 17 | NA | NA | NA | NA | 5204A000*1 | 0242A004*6 | 5203A005*1 | 2102A00G | 9002A00P/9002A00M | 0404A27M/0404A27L | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 2121A06G | 2121A06G | 1.5 | 27.5 | 34.925
配置3-4 | 2 | NA | R4700 G6、R4900 G6 Ultra 、R4930LC G5 H3支持混配，占据空间不超34U | [8 empty] | 5204A000*1 | 0242A004*6 | 5203A004*1 | 2102A00G | 9002A00P/9002A00M | 0404A27M/0404A27L | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 2121A06G | 2121A06G
配置4--47U机柜(不带背门）
机型 配置 | 交换机 |  | 服务器 | [8 empty] | CDU | PDU | Manifold | 机柜 | 冷却液 （单柜） | 电源线 | 监控模块（可选） |  |  |  | 机柜积液盘（可选） | 节点积液盘（可选） | 节点典配功率 (KW) | 典配整机满配 功率(kw) | 典配整机满配 启动功率(kw) | 备注
| S1000 | S2000（风冷） | S3000 | S4000 | S5000 | S6000 | S7000 | S8000 | S9000 | S10000 | S20000 | [6 empty] | 动环主机 | 温湿度传感器 | 水浸传感器 | 漏液检测绳
配置3-1 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 19 | NA | NA | 5204A000*1 | 0242A008*6 | 5203A004*1 | 2102A00H | 9002A00P/9002A00M | 0404A27M/0404A27L | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 2121A06F | 2121A06G | 2 | 40 | 50.8
配置3-2 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 19 | NA | NA | 定制集中式CDU | 0242A008*6 | 5203A004*1 | 2102A00H | 9002A00P/9002A00M | 0404A27M/0404A27L | 9801A56N | 9806A0QN | 9806A0PV/9806A0PY | 9804A0BQ | 2121A06F | 2121A06G | 2 | 40 | 50.8
配置3-3 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 | 定制集中式CDU | 0242A007*6 | 5203A004*1 | 2102A00H | 9002A00P/9002A00M | 0404A27L/0404A27E | 9801A56N | 9806A0QN | 9806A0PV/9806A0PY | 9804A0BQ | 2121A06F | 2121A06G | 8 | 42 | 53.34

## 02
分布式CDU+42U（带背门）
编码 | 描述 | U数 | C13插孔数量 （单边） | C19插孔数量 （单边） | manifold口数量（单边） UQD04 | 出口 | 典配节点功率 | 典配整柜风冷功率 | 满配情况下单节点 最大能支持的风冷功耗 | 满配情况下单节点 最大能支持的液冷功耗 | 满配情况下 最大能支持的节点功耗
0235A4PE | H3C UniServer R4700 G5 SFF液冷服务器 | 1U | 1 | 0 | 1 | UQD04母头 | 0.96KW | 15.12kW | / | / | /
0235A4PF | H3C UniServer R4700 G5 LFF液冷服务器 | 1U | 1 | 0 | 1 | UQD04母头 | 0.96KW | 15.12kW | / | / | /
0235A4PA | H3C UniServer R4700 G6 SFF液冷服务器 | 1U | 1 | 0 | 1 | UQD04母头 | 1.3KW | 21.6kW | 0.25kw | 0.7kw | 0.95kw
0235A4PD | H3C UniServer R4700 G6 LFF液冷服务器 | 1U | 1 | 0 | 1 | UQD04母头 | 1.3KW | 21.6kW | 0.25kw | 0.7kw | 0.95kw
0235A48C | H3C UniServer R4900LC G5 LFF CTO服务器 | 2U | 1 | 0 | 1 | UQD04母头 | 1.8KW | 25.2kW | / | / | /
0235A48D | H3C UniServer R4900LC G5 SFF CTO服务器 | 2U | 1 | 0 | 1 | UQD04母头 | 1.8KW | 25.2kW | / | / | /
0235A48A | H3C UniServer R4900 G6 Ultra LFF 液冷服务器 | 2U | 1 | 0 | 1 | UQD04母头 | 1.9KW | 24kW | 0.5kw | 0.9kw | 1.4kw
0235A48B | H3C UniServer R4900 G6 Ultra SFF 液冷服务器 | 2U | 1 | 0 | 1 | UQD04母头 | 1.9KW | 24kW | 0.5kw | 0.9kw | 1.4kw
0235A4LH | H3C UniServer R4930LC G5 H3 SFF机箱 | 2U | 1 | 0 | 1 | UQD04母头 | 1.5KW | 21kW | 0.5kw | 0.44KW | 0.94kw
0235A4LJ | H3C UniServer R4930LC G5 H3 LFF机箱 | 2U | 1 | 0 | 1 | UQD04母头 | 1.5KW | 21kW | 0.5kw | 0.44KW | 0.94kw
0235A4P6 | H3C UniServer R4950 G6 SFF液冷服务器 | 2U | 1 | 0 | 1 | UQD04母头 | 1.9KW | 22kW | / | / | /
0235A4P7 | H3C UniServer R4950 G6 LFF液冷服务器 | 2U | 1 | 0 | 1 | UQD04母头 | 1.9KW | 22kW | / | / | /
0235A56D | UNIS Server R4930 G7 SFF CTO液冷服务器 | 2U | 1 | 0 | 1 | UQD04母头 | 2kw | / | / | / | /
0235A56E | UNIS Server R4930 G7 LFF CTO液冷服务器 | 2U | 1 | 0 | 1 | UQD04母头 | 2kw | / | / | / | /
0235A4KU | H3C UniServer R5500LC G5 CTO液冷服务器(Intel) | 6U | 1/0 | 0.66667 | 3 | UQD04母头 | 6.3KW | 6.7kW | / | / | /
0235A53Q | H3C UniServer R5500 G7 CTO液冷服务器(Hygon) | 8U | 1 | 3 | 3 | UQD04母头 | 8kw | / | / | / | /
0235A4SQ | H3C UniServer R5500 G6 CTO液冷服务器 | 8U | 1/0 | 0.75 | 4 | UQD04母头 | 9.8kw | 10.5kw | / | / | /